检验科微生物实验室维护保养项目技术服务要求

1、维保服务项目区域：

项目地址：乐山市疾病预防控制中心实验大楼。

本次维护范围：新实验楼三楼病原微生物实验室，包含结核病、流感禽流感、新冠等实验室；办公楼五楼卫生微生物实验室，合计4套二级生物实验室，其中洁净实验室2间；P2+实验室3套。

2、维保计划方案依据

2.1、《实验室生物安全通用要求》GB 19489

2.2、《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346

2.3、《病原微生物实验室生物安全通用准则》WS 233

2.4、《空调通风系统运行管理标准》GB 50365

2.5、《洁净室施工及验收规范》GB 50591

3、维保内容及要求

3.1各个功能实验室服务内容及要求

3.1.1维护保养范围

（1）以上实验室全部的强电、室内照明、装饰系统、墙面顶棚、自控系统、净化机组、排风机组、风冷模块空调主机日常保养维护。

（2）实验室净化区域内手推门及情报面板控制系统的维护保养，维修备件的更换，实验室的照明灯具损坏的更换。

（3）空气净化机组、排风机组、自控系统的维护保养。

（4）净化空调系统的维护保养，净化机组、排风机组、排风系统的过滤器更换。

（5）实验室区域的洁净度、静压差、截面风速、温湿度、噪音、照度等的检测，确保能通过具有检测资质机构随时随机检测。

（6）其他为保障空气净化系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供保养需更换的相关配件。

3.1.2工作要求：

供应商定期委派具有相关职称证或操作证且维保经验丰富的维保人员对以上维保范围的设施设备予以巡检、突发故障的处理等，保证净化空调设备正常运行，保证温度及湿度在规范允许范围内，保证换气次数等满足规范要求，发现问题及时处理。

3.1.2.1巡检内容：

A.净化空调主机：

①机组电源检查维护 ；

②机组控制线路检查维护 ；

③机组氟系统检查维护 ；

④机组润滑系统检查维护及润滑性检测 ；

⑤机组传感器检查校正 ；

⑥机组运行参数检查、调整 ；

⑦机组出现故障前预判及处理 ；

B.净化空调组合式风柜：

①机组配电控制柜检查维护；

②电机及风机轴承润滑性检查维护；

③风机皮带检查维护；

④加湿器检查维护；

⑤风管保温材料检查维护；

⑥送风管及风阀检查维护；

⑦送、回风口清洁，回风滤网清洗消毒；

C.净化空调氟系统：

①铜管管道捡漏、氟利昂压力检查、保养；

②所有管道保温层检查维护；

D.给排水系统：

①水管连接处及阀件检查维护；

②刷手池感应龙头检查维护；

③排水管路、地漏检查维护；

E.电气系统；

①所有照明、指示灯具检查维护；

②主电源及各支路的各相电压、电流检查；

③所有电源箱、柜的检查维护；

④所有控制系统的保护装置的检查维护；

F.自控系统：

①检查各参数是否在规定范围内；

②检查各信号给定是否准确；

③各取源传感设备的检查维护；

④各控制设备的检查维护；

G.门控系统：

①门禁互锁装置的检查维护；

②固定装置的检查维护；

③门锁、型材的检查维护；

H.净化装饰部分：

①内嵌式不锈钢传递窗滑轮检查维护；

②紫外线灭菌灯的检查维护；

③气密手推门的检查维护；

④门合页、防撞护角检查维护；

3.1.2.2半年检：

A.机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。

B.冷、热水盘管检查保养。

C. 检查轴承有无磨损及润换油泄漏、轴承锁定螺栓及其它螺栓的松紧度。

D. 检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。

E. 强弱电系统运行情况检查、动力电线分电箱螺丝松紧、开关闭合漏电按钮试验。

F. 门控系统的气密性检查。

G.洁净区各级用房洁净度的测定，提供书面报告。

3.1.2.3年检：

A.风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。

B.供水管水过滤器检查、清洗电磁阀检查、清洗。

C. 根据GB50591-2010的规范对卫生微生物实验室洁净系统进行一次全面检查，并提供详细的检测报告（提供巡检报告版本）。

E.供应商对所有操作均必须有详细的记录，并接受中心管理人员的检查。

F.半年或年度大型维护保养时应安排足够的技术人员及工人实施，降低对中心工作的影响。

3.1.2.4质量要求：

A.维护管理：所有配件必须符合国家标准的产品。

B.维护设备：维保服务单位需配置以下系统维护、检测的必要工具仪器并取得相关机构合格年检报告。

①.尘埃粒子计数器：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

②.温湿度压差测试仪（数字压力计部分）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

③.声级仪：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

④.风速仪：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

⑤.温湿度压差测试仪（温湿度部分）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

⑥.照度计：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

⑥.风量罩：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

C.运行管理：洁净室的微环境应符合国家规范，设备、设施正常运行。

E.人员管理：维保人员应严格执行国家规范《GB50591-2010》,并遵守中心管理规定。

F.档案管理：维保记录及监测报告完整，资料按要求进行归档，并对监测报告进行归纳整理，档案资料维保单位壹份、中心保留贰份。

G.质量管理：层流效果检查，通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；每季度对洁净室的正负压力进行监测并记录；每季度对各级别洁净室每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录；每季度对洁净室进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录（提供记录版本）。

H.所有检查应符合国家规范《GB50591-2010》并留记录，向中心管理方提供书面记录报告。

I.每季度对实验室净化区域进行一次全面的技术指标检测，包括净化区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度的检测，并附《洁净室数据检测报告》（提供自检报告版本）。

A：温湿度      B：照度

C：噪声        D：尘埃粒子

E：压差        F：换气次数或风速。

以上技术指标附检测报告到中心生物安全管理部门，每次检测数据由双方签字确认备案。

3.1.2.5配合中心生物安全管理部门做好生物安全感染检测，如果检测有问题同生物安全管理人员分析问题，找出问题的原因并加以解决，同时作出详细的报告交中心存档；

3.1.2.6建立各类洁净间的主要净化空调设备的运行、维护保养与检修记录；

3.1.2.7更换实验室过滤器方案（过滤器含在维保报价内）；更换标准及要求（如检测数据不合格，由此增加的过滤器更换频次费用由供应商承担，提供承诺函）：

A.实验室净化机组初效滤器每半年更换一次，初效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告。

B.实验室净化机组的中效过滤器每半年更换一次，中效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告。

C.实验室高效过滤器维护期内每3 年至少更换一次，高效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告。

4、维保清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰工程 | 对实验室的墙面及顶面检查，有无裂缝、破损等日常维护工作，对实验室的情报面板控制系统、传递窗等嵌入式设备密封性、腐蚀性、柜体易损件维护及更换工作。对实验室的地板予以检查，发现有划伤、破损、裂痕、起泡、鼓包等现象予以修复。对送风天花的匀流板及箱体内壁做除尘处理，确保整个天花内长期出于无尘环境。对高效送风口进行除尘处理，并对洁净房间温湿度、压差、风速、噪声、照度等指标予以自检，对不合格的数据找出原由，解决后予以复测，直至所有数据合格为止。 | 1项 |
|  | 电气工程 | 对实验室区域内的常规照明系统、后备电源照明系统、开关插座灯予以检查、调试，并对易损件更换。 | 1项 |
|  | 门控系统 | 对实验室区域手动门的门锁、门体、互锁等进行检查、维护以及易损件更换，确保各个门控系统处于正常状态。 | 1项 |
| 2 | 氟系统（内机） | 对排风/净化机组的柜体密封性检查，确保无漏风及啸叫；连接件和坚固件的松紧度检查，确保牢固无异响，对电机、风机、表冷器、电加热、加湿器（含进出水阀）、紫外线灭菌灯高温报警器、温湿度传感器等设施设备予以检查，并定期对以上设备予以保养。对机组内壁、接水盘、加湿器喷管等设施予以清洗、除尘。 | 1项 |
| 3 | 自控系统 | 对自控系统的数据、故障情况予以确认、恢复，并查看其设置的PI值及对应参数是否异常并调整至原设计状态。对自控系统plc、继电器、变频器、控制开关等电器元件予以测试，对有故障或损坏的配件予以更换。 | 1项 |
| 4 | 面板控制系统 | 对所有实验室区域的净化空调、排风系统等温湿度予以监测，确定处于控温、控湿范围内。对控制面板按键、电路板、接触点予以测试，对有故障或不灵敏的元件予以更换。 | 1项 |
| 5 | 风口阀件 | 对定风量调节阀、比例调节阀、电动调节阀、软接、消声器、风道系统等的密闭性和保温棉破损等方面予以检查并修复。 | 1项 |
| 6 | 模块机组设备（外机） | 对电机、板式换热器、压缩机、冷凝风机、进出水压力、制冷剂压力等设施设备予以检查及保养，并对翅片梳理及除垢、确保整个风冷模块散热正常。 | 1项 |
| 7 | 制冷剂 | 检查机组制冷剂的压力值，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。 | 1项 |
| 8 | 模块机组（外机）电气柜系统 | 检查强电柜、弱电柜空气开关及漏报工作情况，并检查各接触器、继电器、IT电源、微电脑控制系统、校正各控制设定值、压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。 | 1项 |
| 9 | 过滤器 | 实验室初效过滤器每半年更换一次，中效过滤器每半年更换一次。 | 1项 |
| 10 | 过滤器 | 实验室高效过滤器每三年更换一次。 | 1项 |
| 11 | 第三方检测 | 每年对三、五层全部洁净功能房间洁净度、温湿度、照度、压差、噪音、沉降菌等指标检测并出具合格报告. | 1项 |
| 12 | 过滤器处置 | 供应商负责将实验室更换的废弃过滤器进行报废处理。 | 1项 |